中国科学院昆明植物研究所园区智能化及节能升级改造项目

--综合布线系统改造方案征集公告

# 一、项目介绍

1、资金来源

中国科学院昆明植物研究所园区智能化及节能升级改造项目

2、系统概述

（1）业务需求

中国科学院昆明植物研究所在信息化建设过程中，根据不同时期的业务需求,搭建了信息化运行的基础软硬件平台，这些信息化基础平台在有效支撑各项业务运行的同时，目前也面临着一些急需解决的问题。网络结构较为复杂、管理困难，部分网络设备服务年限较长（6-10年，部分已经超过10年），性能下降明显，出现问题时修理费用较高甚至无法修理，并且核心出口设备单机运行，出现故障将无法提供科研网络支撑。随着科研大数据、云计算等信息化手段在科研活动中的普及，中国科学院昆明植物研究所对信息化的依赖程度越来越高，应用系统数目不断增多，数据量积累逐渐增大，对网络设备及服务器设备在性能、容量、节能和稳定性等诸多方面提出了更高的要求。

（2）技术需求

1）梳理中国科学院昆明植物研究所目前网络架构，替换现有运行时间较长的网络设备，构建较高性能、可靠、安全、管理方便的的网络运行环境。此外，当前全园区的网络设备结构为防火墙—IPS—上网行为—核心交换机-汇聚交换机—楼层接入交换机、终端无线AP覆盖。

- 核心交换机和出口防火墙为全所网络的一个汇聚转发的中枢，目前研究所出口设备为单机运行，且运行较长时间已过保，一旦出现故障将导致全所科研网中断，需要采购支持IPV4/V6的核心交换机和防火墙实现双机热备运行。

- 分中心汇聚交换机、楼层交换机等接入设备到2016年已经到保，为满足下一个5至10年的正常使用，需要购买一定数量支持IPV4/V6的接入交换机做更换，以保障科研网的正常运转。

- 升级改造网络认证系统，支持管理3000个终端规模的网络用户数量，实现无线AP、电脑及移动设备等上网终端网络用户认证需求。

2）加固园区网络安全，包括入侵防御系统设备、上网行为管理、网络管理系统等安全设施的建设与加固。

安全性是网络建设中的关键，目前研究所的网络安全设备过保，特征库为也无法更新，升级入侵防御系统设备、上网行为管理、网络管理系统等设备，升级以上安全设备的病毒特征库，设备均需要支持IPV4/V6，保障所级核心网络出入接口的安全，提前做好这方面的信息化投入。另外，研究所目前没有一套统一的网络管理系统，为了能够保障在十三五期间出口设备的稳定运行及满足未来几年流量增加的需求，有必要对上述安全管理设备进行改造和升级。

3）机房基础环境需升级改造

- 中心机房为我们研究所核心交换机等重要设备提供了基础的运维环境，但该中心机房自2002后一直没有升级改造，目前机房使用已经使用多年，机房内部不间断电源ups、空调、静电地板、美观方面等急需升级换代。另外，建设机房设备集中监控预警系统平台，为了保证机房设备安全如存储、服务器、网络设备、UPS供配电、空调、消防等可靠工作，对机房内环境设备及系统实现自动监视和现代化管理，为专业管理人员提供帮助。机房集中监控内容应包括：服务器、存储设备、网络设备、数据库、精密空调、配电柜、监控新风机、机房内温湿度、UPS主机电池、漏水检测、温消防报警、门禁及视频监控系统等。

- 分中心机房规范管理，整理种质库、标本馆、北楼、南楼、行政楼、信息中心、华立楼老楼、家属区等楼层弱电机房内的配线架、网络线缆，粘贴机房警示牌、警示带。目前各楼层弱电机柜内部的线缆由于长期拔插使用，线缆较乱，配线架使用年限已久，老化严重，可能通过更换配线架和线缆来做整改，并且整理线缆；此外，有的弱电机房还与办公室、仓库共用，从网络安全角度考虑，机房是研究所的重地，不应该有除管理人员之外的人进出，所以需要独立机房粘贴机房警示牌，混合使用的机房粘贴警示带。

4）园区基础网络设施修缮改造

- 增加千兆终端网络端口，建设覆盖全所办公桌面的支持Ipv6的千兆网络连接，完成研究所局域网络从“百兆”到“千兆”的全面升级。我所科研网络的核心层面均为支持Ipv6的1000M连接，但到用户桌面，以前老的楼均采用百兆五类双绞线做综合布线，且由于端口数量的限制，致使多数网络用户只能使用仅支持Ipv4的100M连接资源，解决此类问题，为用户全面部署支持Ipv6的1000M网络连接段都是唯一可行的解决办法。

- 扩充种质库、标本馆、北楼、华立楼四个楼到科技信息中心中心机房的基础光缆。跟随研究所对科研网络应用的增加，如网络、消防、监控等设备都借助光缆传送数据，但所内部分旧楼之前铺设的光缆为4芯或6芯光缆，目前已无冗余，如果再新增加业务或者旧光缆有损坏，将无法保障现有网络的运行，因此扩充扩充种质库、标本馆、北楼、华立楼等的基础光缆势在必行，新铺设光缆为24芯千兆单模光缆。

（3）系统需求

提供完整的技术方案，满足项目建设的实际要求，充分考虑项目实际部署实施过程中的各种技术因素，同时充分满足本项目所承载的业务应用系统的支撑要求，且产品选型与技术方案相匹配，具有良好的性价比，满足项目稳定、安全、可靠运行的要求。

（4）集成需求

投标人负责本项目全部新购买设备的集成工作，并且不再额外要求任何硬件配件或软件授权等费用。集成工作包括：根据用户现场环境制定系统集成实施方案，完成本项目所有网络设备及服务器的安装与加电调试；集成和实施过程中必须保证不影响现有系统的稳定运行；施工中如需连接布线，要按机房规范要求走线并按照用户要求标记全部线缆。

本项目集成后的基础运行环境应满足中国科学院昆明植物研究所网络升级改造工程中各应用系统的部署要求，并需配合完成各系统割接上线等相关工作。提供与本项目建设的各应用系统的集成服务。

（5）培训需求

投标人需负责完成相关设备厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程。

3、预算金额

100万

4、所要达到的目标前景

根据总体规划、分期实施的建设思路，本项目建设完成后，将为中国科学院昆明植物研究所相关的应用系统运行提供安全、稳定、可靠的基础软硬件环境，将有力支撑中国科学院昆明植物研究所各项业务的开展。

# 二、方案征集截止时间及地点

1、方案征集截止时间

请各服务商评估自身行业资质与综合实力，研究所不对方案的编制提供费用补偿，方案签字盖章，密封后于2017年06月30日前提交科技信息中心，研究所将适时组织集体评议。

2、地点

中国科学院昆明植物研究所科技信息中心

# 三、采购人信息

单位名称：中国科学院昆明植物研究所

单位地址：云南省昆明市黑龙潭蓝黑路132号

联系人：金涛、王志宏

联系电话：0871-65223223，0871-65223079

电子邮箱：jintao@mail.kib.ac.cn

# 四、采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为主要产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 是 | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 汇聚层交换机 | 是 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 接入交换机 | 是 | 台 | 30 | 国产 |
| 4 | 防火墙 | 是 | 台 | 2 | 国产 |
| 5 | IPS入侵防御系统 | 是 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 上网行为管理 | 是 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 网络管理软件 | 是 | 套 | 1 | 国产 |
| 8 | 实名认证管理系统—实现办公区上网实名接入、公寓上网计费 | 是 | 套 | 1 | 国产 |
| 9 | 机柜 | 否 | 套 | 2 | 国产 |
| 10 | UPS-20KVA | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 11 | UPS-120KVA | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 12 | 中心机房机房精密空调 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 13 | 机房监控系统及显示系统 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 14 | 中心机房环境改造 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 15 | 园区部分科研楼实验室铺设千兆网线到实验室 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 16 | 园区部分科研楼铺设光缆到中心机房 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 17 | 园区部分科研楼弱电机房线缆整理 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 18 | 园区所有弱电机房、弱电设施粘贴警示牌警示带 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 19 | 七氟丙烷灭火罐 | 否 | 个 | 1 | 国产 |
| 20 | 光模块 | 否 | 个 | 根据工程实际使用量计算 | 国产 |

# 五、产品清单及指标要求

- 核心交换机

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 交换容量 | - ≥70Tbps |
| - 2 | - 包转发率 | - ≥20000Mpps |
| - 3 | - 业务插槽 | - ≥6 |
| - 4 | - 扩展模块 | - 支持防火墙插卡；支持无线控制器插卡；支持负载均衡； |
| - 5 | - 虚拟化 | - 支持N:1虚拟化路由功能；支持纵向虚拟化功能； |
| - 6 | - 数据中心协议 | - 支持FCoE、EVB、TRILL等数据中心特性；支持Openflow1.3 SDN技术； |
| - 7 | - 特性 | - 支持RRPP、支持BFD、支持ISSU； |
| - 8 | - 路由协议 | - 支持静态路由/RIP/OSPF/IS-IS/BGP； |
| - 9 | - VxLAN | - 支持VXLAN 二层交换；支持VXLAN 路由交换；支持VXLAN 网关； |
| - 10 | - 用户管理 | - 支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式，并可与基于标准协议开发的设备对接； |
| - 11 | - MPLS | - 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN；支持MCE；支持分层VPLS； |
| - 12 | - 组播 | - 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议；支持IGMP V1/V2/V3、IGMP V1/V2/V3 Snooping； |
| - 13 | - 资质证书 | - 提供工信部入网许可证； - 提供能源管理体系认证； |
| - 14 | - 实配要求 | - 单台：主机*1，电源*2，主控板卡*2，48个千兆电口接口板*1，24个万兆光口接口板*1，万兆多模模块*48，虚拟化功能，单独提供16个端口万兆作为虚拟化端口，不可与业务口混用。 |
| - 15 | - 其他要求 | - 支持APR表项≥180K，支持MAC表项≥100万，支持ACL≥64K。 |

- 汇聚交换机

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 品牌 | - 与核心交换机为同一品牌。 |
| - 2 | 交换容量 | ≥590Gbps |
| - 3 | 包转发率 | ≥216Mpps |
| - 4 | 端口类型 | 24个10/100/1000以太网光接口， 其中4个10/100/1000（combo）端口；4个万兆SFP+，一个扩展槽，支持扩展8个万兆SFP+； |
| - 5 | AC功能 |  |
| - 6 | 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| - 7 | 路由器协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； |
| - 8 | SDN/Openflow | 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准；支持多控制器； |
| - 9 | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| - 10 | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟为逻辑上单台设备实现跨设备链路聚合、统一管理界面、统一转发表项，支持远程堆叠≥10km；支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化，提供第三方测试报告； |
| - 11 | 实配要求 | 单台：主机（24个千兆电口，其中4个10/100/1000 Combo端口,4个万兆光口，2个模块化交流电源及模块化风扇）*1，1个万兆单模模块，15个单模千兆模块； |
| - 12 | 资质证书 | 提供工信部入网许可证。 |

- 接入交换机

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 品牌 | 与核心交换机为同一品牌。 |
| - 2 | 交换容量 | ≥250Gbps |
| - 3 | 包转发率 | ≥96Mpps |
| - 4 | 端口类型 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口；2个以太网万兆光口、。 |
| - 5 | 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| - 6 | 路由器协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； |
| - 7 | SDN/Openflow | 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 支持多控制器； |
| - 8 | 虚拟化 | 支持纵向虚拟化技术，支持PE（Port Extender，端口扩展）模式，PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换； |
| - 9 | 实配要求 | 单台：主机（24个以太网千兆电口，2个以太网万兆光口，2个万兆以太网电接口）*1，1个单模千兆模块； |
| - 10 | 资质证书 | 提供工信部入网许可证； |

- 防火墙

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 品牌 | 不限 |
| - 2 | 硬件指标 | 采用先进的多核硬件架构，专业的安全操作系统，系统特性可扩展； |
| - 3 | 系统管理 | 须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1/v2/v3；支持TR069协议，支持远程管理； |
| - 4 | 性能 | 防火墙吞吐量≥10Gbps 、最大并发连接数≥1000万；应用吞吐量≥6Gbps； |
| - 5 | VPN | IPSec VPN、 L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，支持 L2TP OVER IPSec，支持IPSec NAT穿越和支持内置硬件加密； |
| - 6 | 可靠性 | 支持VRRP、双机热备、NQA链路探测等； |
| - 7 | NAT | 支持一对一、地址池等NAT方式；支持策略NAT功能； |
| - 8 | DOS/DDOS攻击防范 | 支持对Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、 Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗、ARP主动反向查询、地址扫描的防范、端口扫描的防范； |
| - 9 | 路由器协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等； |
| - 10 | 功能授权 | 入侵防御、防病毒3年特征库升级； |
| - 11 | AAA | Portal 认证、RADIUS 认证、HWTACACS 认证、PKI /CA（X.509 格式）认证、域认证、CHAP 验证、PAP 验证； |
| - 12 | 虚拟化 | 支持 CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化、安全区域划分； |
| - 13 | 实配要求 | 8 个千兆光口、8个千兆电口、2 个万兆光口，2个扩展插槽； |

- IPS入侵防御系统

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 品牌 | 不限 |
| - 2 | 硬件指标 | 管理口：2个千兆以太电口，主控模块内存≥2G，硬盘大小≥300G； |
| - 3 | 系统管理 | 通过Console口进行本地配置；设备管理采用管理员与审计员分离；操作界面支持全中文； |
| - 4 | 性能 | 网络吞吐量系统最高处理能力≥ 6Gbps；应用并发连接数≥250000；新建连接数≥30000； |
| - 5 | 应用交付 | 系统内嵌应用加速模块，通过对各类静态页面及部分脚本高速缓存，提高访问速度；支持响应内容压缩，并支持对压缩的响应内容识别； |
| - 6 | WEB访问行为合规 | 支持对访问流程的校验；可配置页面合规页面流程和页面思考时间；发现访问违反合规的直接被拦截并产生告警日志； |
| - 7 | 审计功能 | 能详细记录攻击事件的HTTP请求头和请求内容信息；能详细记录服务器响应头和响应内容信息；具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，日期、月份生成报表；能记录、查询所有用户对网站的访问情况；能分析出访问量最大的URL，IP地址；能分析出访问流量最大的文件类型； |
| - 8 | 网络协议 | 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限；支持以域名和IP多种方式进行防护；报表：支持自定义报表、定时报表、支持各类导出格式（WORD,PDF等）；报表可自动发至管理员邮箱； |
| - 9 | 防篡改功能 | 能够防止被篡改内容被浏览者访问到,一旦检测到被篡改，将返回篡改前页面，并提供原始页面下载；支持HTTPS服务器的防护，可支持第三方认证机构颁发的证书链，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御；部署在SSL网关后面，能够解析到真实的访问者IP，并能对真实的IP进行防护和阻断； |
| - 10 | CC防护 | 支持HTTP头部多种条件匹配；检测IP对象支持NAT前地址，并支持自定义检测字段功能；支持挑战模式，WAF发起js挑战验证；支持学习业务流量模型，按需开启CC防护； |
| - 11 | 智能自学习功能 | 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树，并发现参数的名称、类型、匹配频率；通过自学习能生成安全防护策略，可配置匹配不到自学习特征直接阻断请求； |
| - 12 | 智能攻击者锁定 | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站；可配置攻击者识别算法和锁定时间；可展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置； |
| - 13 | 实配要求 | 4个千兆以太光口，4个千兆以太电口,含2组硬件Bypass； |

- 上网行为管理

准确了解局域网内的上网情况和网络使用情况，可实时对局域网内各用户的网络使用情况进行分析和管理，也可以通过匹配管控策略对网络使用进行限制。备注：如果下一代防火墙具备上网行为管理功能，可以直接采用下一代防火墙实现此功能。

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 品牌 | 不限 |
| - 2 | 出口带宽 | ≥500M |
| - 3 | 吞吐量 | ≥1Gb |
| - 4 | 端口类型 | ≥6个千兆电口、≥2个千兆光口； |
| - 5 | 用户数量 | ≥2000 |
| - 6 | 支持功能 | 终端检查、访问控制、行为监控、外发管理、带宽管理、行为审计、统计报表 |
| - 7 | 内置硬盘存储量 | ≥500G |
| - 8 | 外线接口数量 | ≥1 |
| - 9 | 应用识别规则库/准 入规则库时限 | ≥1年 |

- 网络管理软件

对局域网环境中网络设备的端口、带宽、吞吐量、流量、丢包率、错误包、运行状况进行实时监控，发现故障时可通过通过邮件、短信、状态灯、界面提示等方式对故障、状态、消息进行通知管理员。

功能主要包括包含网络拓扑管理、设备管理、 配置管理、故障和工作状态管理、性能管理、报表统计、多用户安全管理等功能。

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 品牌 | 不限 |
| - 2 | 架构 | 采用B/S架构，无需客户端安装，直接通过WEB方式实现网管功能管理；提供APPLE iPhone客户端和基于Android系统的客户端； |
| - 3 | 拓扑管理 | 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图、业务拓扑等多种拓扑类型；自动发现网络中的所有网络设备，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等；提供GIS拓扑，网管背景可支持Google Map； |
| - 4 | 第三方设备支持 | 支持第三方的设备，支持CISCO/H3C/HUAWEI/3COM/HP设备的批量配置和软件管理； 包括：新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成； |
| - 5 | 流量管理 | 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。 |
| - 6 | 虚拟网络资源管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理； |
| - 7 | 告警方式 | 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等； |
| - 8 | 设备集中管理 | 支持设备配置集中管理，配置库包括配置文件和配置片断，在部署时根据设备的差异设置不同的值； |
| - 9 | IP/MAC监控 | 支持对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的机器更换了IP地址，或者其它机器冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过IP/MAC绑定，能有效的防治网络IP地址使用冲突或盗用的现象； |
| - 10 | 报表管理 | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间；可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中； |
| - 11 | 设备管理 | 基础管理授权100个； |
| - 12 | 终端接入管理 | 终端接入管理授权2000个； |

- 实名认证管理系统—实现办公区上网实名接入、公寓上网计费

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 并发管理授权 | 终端接入管理授权≥3000个，本地账户创建无限制授权； |
| - 2 | 接入认证 | 支持802.1X认证，支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解； 支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证； |
| - 3 | RADIUS认证 | 支持RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询；可以和iNode客户端配合提供快速认证，无需终端用户输入用户名和密码；支持证书、多级证书认证和无线的WAPI认证方式；支持RSA认证； |
| - 4 | LDAP认证 | 支持从LDAP服务器上同步账户信息，支持的LDAP服务器包括：Microsoft Active Directory、Novell Directory Server、Netscape iPlanet、SUN ONE Directory、OpenLDAP等；支持LDAP服务器主备模式；支持实时与本地LDAP认证；支持自动、手工和按需同步账户信息；支持AD域控组用户，支持AD域控密码控制； |
| - 5 | 多元素绑定 | 支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能； |
| - 6 | 账号接入控制 | 支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本，支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略； |
| - 7 | 用户管理 | 可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，也支持对离线用户下发消息； 能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理； |
| - 8 | 用户自助管理 | 可通过自助平台进行预注册申请，管理员审核后即可开通用户帐号，用户可以通过自助平台对自己的用户信息进行管理，如查询、修改、密码设置、密码重新获取等；用户自助页面支持自定义； |

- 机柜

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 机柜尺寸 | - 600mm×1200mm×2200mm（宽×深×高） |
| - 2 | - 机柜材质 | - 机柜采用高强度钢板和镀锌板；机柜表面喷粉厚度不小于60μm |
| - 3 | - 机柜门要求 | - 采用密孔优化设计，门板开孔率达到70%以上，满足高功耗产品散热需要。 |
| - 4 | - 机柜承载性能 | - 机柜采用四个万向滚轮，搬运方便；机柜静态承重不小于1500kg。 |
| - 5 | - 机柜抗地震性能 | - 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 |
| - 6 | - 机柜配置 | - 每个机柜配置不少于6个束线圈，2个理线架，4个轻载滑道，30个1U挡板，2个32A PDU等。 - 机柜内后部安装两条竖装32A PDU，每个PDU输出路数不少于20*C13+2*C19。 |
| - 7 | - 密闭通道 | - 封闭冷通道采用双排布局，机柜面对面摆放，通道宽度为1200mm。密封通道由天窗、通道门与机柜连接组合而成。 |

- UPS-20KVA

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - UPS类型 | - UPS类型 UPS电源采用高频机，三进三出，双变换纯在线式。 |
| - 2 | - 容量 | - 20KVA，支持机架和塔式同时安装。 |
| - 3 | UPS效率 | 95% |
| - 4 | UPS输入电压范围 | 80-280VAC |
| - 5 | UPS输入频率范围 | 40Hz-70Hz |
| - 6 | UPS输入功率因数 | ≥0.99 |
| - 7 | UPS输出电压范围 | L-N:220VAC/230VAC/240VAC±1% |
| - 8 | UPS输出频率范围 | 同步状态下，跟踪旁路输入（在线模式），50/60Hz±0.1Hz（电池模式）。 |
| - 9 | UPS逆变器过载能力 | 125%负载5min后转旁路。 150%负载1min后转旁路。 |
| - 10 | 面板显示 | 液晶显示面板，可实时监控和显示UPS的工作状态。 |
| - 11 | 保护功能 | UPS具有交流输入过、欠电压保护，输出短路保护，过载保护，过温度保护，电池电压低保护，系统熔断器（或断路器）保护。 |
| - 12 | 通讯功能 | UPS系统配置SNMP卡、干接点卡，USB、RS485、SNMP等通讯协议，可根据不同需求轻松组网，管理简单。UPS系统具有下列主要功能：1.实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、每组蓄电池开关状态、蓄电池充放电状态、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录；2.采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流。 |
| - 13 | 蓄电池 | 采用国产优质铅酸免维护蓄电池，单节电池电压：DC12V，容量采用100AH，数量：40节，满足20KVA后备延时2小时配置 |
| - 14 | 电池柜 | 满足40节12V100AH蓄电池安装，现场拼装，颜色：计算机灰，单柜可承重700KG。 |
| - 15 | 电池连接线 | BVR16平方，配置SC型线鼻头，蓄电池到UPS主机10米内材料，配置电池组专用三极80A空开1支。 |
| - 16 | 电缆线 | 4*25+1*16平方，满足20KVA电源、12.5KW精密空调、机房照明使用。 |
| - 17 | 机柜PDU | 单个机柜配置2个PDU，单个PDU满足机柜设备供电插口。 |
| - 18 | 电缆线 | 3*6平方，满足UPS配电开关到机柜，单个机柜配置2个PDU，精密空调供电。 |
| - 19 | 机柜底座 | 机柜安装底座，采用优质槽钢制作，能支撑单个机柜达800KG承重。 |
| - 20 | 配电要求 | 采用一体化配电柜，高集成度，包含UPS配电、空调配电、IT配电等，空开使用ABB、施耐德、西门子等国际品牌产品，需要满足UPS、空调、机柜的配电要求。不低于如下配置： 总输入：175A/三极*1 UPS配电：80A/3极*3 空调配电：63A/3极*1 IT配电：25A/1P*6 其他配电：16A/1P*3 |

- UPS-120KVA

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | UPS类型 | UPS电源采用高频机，三进三出，双变换纯在线式。 |
| - 2 | UPS容量 | 120KVA,塔式安装。 |
| - 3 | UPS效率 | 95.7% |
| - 4 | UPS输入电压范围 | 138-585VAC |
| - 5 | UPS输入频率范围 | 40Hz-70Hz |
| - 6 | UPS输入功率因数 | 0.99 |
| - 7 | 输入电流谐波 | ≤3% |
| - 8 | UPS输出电压范围 | 380VAC/400VAC/415VAC±1% |
| - 9 | UPS输出频率范围 | 同步状态下，跟踪旁路输入（在线模式），50/60Hz±0.2%（电池模式）。 |
| - 10 | UPS逆变器过载能力 | ≤125%负载10min后转旁路。 150%负载1min后转旁路。 |
| - 11 | 面板显示 | 液晶显示面板，可实时监控和显示UPS的工作状态。 |
| - 12 | 电压畸变 | THDV＜1% |
| - 13 | 保护功能 | UPS具有交流输入过、欠电压保护，输出短路保护，过载保护，过温度保护，电池电压低保护，系统熔断器（或断路器）保护。 |
| - 14 | 电池电压 | DC360-480V可调 |
| - 15 | 通讯功能 | UPS系统配置SNMP卡、干接点卡、RS485等通讯协议，可根据不同需求轻松组网，管理简单。UPS系统具有下列主要功能：1.实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、每组蓄电池开关状态、蓄电池充放电状态、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录；2.采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流。 |
| - 16 | 蓄电池 | 采用国产优质铅酸免维护蓄电池，单节电池电压：DC12V，容量采用100AH，数量：120节，满足120KVA后备延时1小时配置。 |
| - 17 | 电池柜 | 满足120节12V100AH蓄电池安装，现场拼装，颜色：计算机灰，单柜可承重700KG。 |
| - 18 | 电池组连接线 | BVR150平方，配置SC型线鼻头，蓄电池到UPS主机10米内材料。 |
| - 19 | 电池连接线 | BVR BVR70平方，配置SC型线鼻头。 |
| - 20 | 电池组汇流开关 | 三极400A |
| - 21 | 电池组分组开关 | 三极225A |
| - 22 | 电缆线 | 4*95+1*50平方，满足120KVA电源。 |
| - 23 | 机柜底座 | 机柜安装底座，采用优质槽钢制作，能支撑单个机柜达800KG承重。 |
| - 24 | 配电要求 | 采用一体化配电柜，高集成度，包含UPS配电、空调配电、IT配电等，空开使用ABB、施耐德、西门子等国际品牌产品，需要满足UPS、空调、机柜的配电要求。不低于如下配置： 总输入：400A/三极*1 UPS配电：300A/3极*3 其他配电：100A/三极*4 |

- 中心机房机房精密空调

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 精密空调 | 机房专用空调，上送风帽方式，谷轮高效柔性涡旋式压缩机。 |
| - 2 | 类型 | 恒温恒湿 |
| - 3 | 制冷量 | 12.5KW |
| - 4 | 显冷量 | 11KW |
| - 5 | 风量 | 3200m3/h |
| - 6 | 电压范围 | 380V±15% |
| - 7 | 加热功能 | 4KW |
| - 8 | 加湿功能 | 3kg/h |
| - 9 | LED面板 | 读取机组的功能目录，记录主要部件的运行时间，即使停电也不会丢失储存的运行参数和告警记录。 |
| - 10 | 通讯模块 | 配置标准的RS485监控接口，提供标准的通讯协议，灵活方便的主备机切换功能，可实现机组轮流值班；方便的远程程控，为正确判断设备运行状态提供可靠的保障。 |
| - 11 | 辅材 | 铜管、冷媒、空调室内机、室外机底座，室内机与室外机连接电缆。 |

- 机房监控系统及显示系统

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 总体要求 | 数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式。 |
| - 2 | 动力设备监控 | 监视各路重要开关的状态。开关跳闸，系统会自动报警通知有关人员尽快处理，并告诉有关人员处理报警事件的方法；监控综合电气参数，包含两路主干电源、两台UPS 配电柜的总输出，参数包括相电压、相电流、线电压、线电流、功率因数、有功功率、无功功率、用电量等；监控UPS 配电列柜综合电气参数。 |
| - 3 | 环境设备监控 | 机房烟雾传感器、温湿度传感器、水浸传感器等。支持查看机房或模块内的气体浓度、温湿度等参数的实时数据。 |
| - 4 | 视频监控 | 视频设备：摄像机、NVR。支持查看机房或模块内的实时情况，视频信息的存储、回放。 |
| - 5 | 门禁设备 | 门禁控制器、门禁机等。支持控制人员的进出，保证机房的可靠性。 |
| - 6 | 系统功能要求 | 机房视图：集中管理系统应能够通过3D视图展示机房布局。系统应提供组态工具，根据机房实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改。 配电视图：系统需提供机房配电拓扑设计功能，可以通过自定义的设计，构建机房的配电系统图。同时，配电系统图中各重要节点（如配电柜、UPS等）须能够与实际设备相关联，直接显示重要电气参数。 |
| - 7 | 告警功能 | 告警定位功能：通过告警信息，须能够迅速定位到告警设备位置，在机房布局图中能够自动高亮显示告警设备。 告警级别：系统应能够支持至少4级告警等级。系统须提供缺省的告警等级设置，同时每条告警均需要能够自定义其告警等级。 告警设置功能：系统须能够支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。告警推送方式：系统应能提供短信告警、邮件告警功能。短信告警须能够支持短信猫或短信网关方式。告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可由用户自定义，比如某个网点机房的告警信息可限定于推送到某个管理人员。 |
| - 8 | 报表管理 | 集中管理系统须带有报表功能，不能使用外挂程序实现报表管理。 系统须提供预定义的报表模板，用户将能够根据模板自定义报表任务。 |
| - 9 | 发电机管理 | 实时监视发电机的输出电压、电流、功率、油压、水温、转速等参数；发电机运行异常时，监控系统可发出对外报警；对重要的参数提供曲线查询；对发电机产生的报警事件，可进行查询并生成报表。 |
| - 10 | 监控软件 | 系统提供多达80 种组态工具，支持多种常见的图片和动画格式；系统全面支持VBScript 语言，支持插入各种windows 控件。flash 动画可以作为一个界面元素插入到监控系统种，并可以可各种测点进行联动；视频组态技术，视频部分完全嵌入到组态页面之中；提供组态工具，支持电子地图，机房平面图,静态3D组态图，配电图，接线图。 具备机房组态图自动幻灯播放功能，无需鼠标点击操作软件，软件自动播放每个房间的实时状态 。 单点登录，支持门禁，图像，消防系统集成，提供对外接口；可支持手机浏览，提供andriod手机应用软件；用户可以自定义菜单和工具条的样式。历史曲线、实时曲线、拨码开关、数码管显示、三态图形按钮等均为组态化。可通过标准的IE 浏览器即可进行浏览、管理，也可通过手机APP 进行浏览管理。报警方式：短信+电话，管理人员可通过电话进行状态查询或操作。 |

- 中心机房环境改造

中心机房环境改造主要包括对机房进行玻璃隔断分区、机房承重加固、地面工程铺设高耐磨静电地板、机房吊顶、墙面处理、弱电强电工程、防雷接地、综合布线、机房指纹电子防盗门等。

- 其他线路工程

- 园区部分科研楼实验室铺设千兆网线到实验室。

- 园区部分科研楼铺设光缆到中心机房。

- 园区部分科研楼弱电机房线缆整理。

- 园区所有弱电机房、弱电设施粘贴警示牌警示带

| - 序号 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 |
| - 2 | 光缆 | 8芯光缆、千兆单模光纤 |
| - 3 | 各类线缆长度 | 根据现场实际需要 |
| - 4 | 网线点位 | 根据现场实际需求 |

# 六、服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 服务要求项目 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原厂售后服务承诺函 | ★ | 投标人需提供：交换机产品至少3年原厂质保、电话报修后4小时上门服务、8小时内排除故障恢复网络、原厂工程师服务，提供24小时接听的报修电话，提供有效的原厂商售后服务承诺函作为证明。 |
|  | 驻场人员要求 | ★ | 本项目需驻场工程师5名，时间180天。 |
|  | 投标人服务标准 | ★ | 投标人承诺所有硬件在质保期外至少5年的免费保修，电话报修后4小时上门服务、8小时内排除故障恢复网络，提供24小时接听的报修电话，提供有效的售后服务承诺函作为证明。 |
|  |  |  | 投标人承诺所有硬件，在超过8年保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），提供有效的服务承诺函作为证明。 |
|  | 培训 |  | 提供不少于2天不少于10人的主要设备（路由器、交换机）厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |

# 七、投标人及产品资质要求

（1）投标人资质：

无

# 八、产品授权

科技信息中心

2017年6月21日